## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Φύλλο Συμμόρφωσης – Πίνακες αναλυτικής παρουσίασης τεχνικών προδιαγραφών

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔOΣΗ ΚΑΘΕ ΨΥΚΤΗ: στο εύρος από 610 έως 640 Kw. Η ψυκτική απόδοση θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο EUROVENT Ενεργειακής κλάσης Β, κατ’ ελάχιστον Βαθμός απόδοσης EER>=2,80 Εποχικό βαθμό απόδοσης SEER >= 4,60 Ακουστική Ισχύς <=98 dB(A) Όρια λειτουργίας -10°C ≤ έως ≤ 46°C Μήκος <=6000mm Πλάτος <=2500mm | Ναι |  |  |
| - ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ: R134a | Ναι |  |  |
| - Συνθήκες λειτουργίας: Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 35 ºC Θερμοκρασία εισόδου νερού : 12 ºC Θερμοκρασία εξόδου νερού : 7 ºC | Ναι |  |  |
| - Θα φέρει 2 συμπιεστές και 2 ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα, έvα ανά συμπιεστή. | Ναι |  |  |
| - Συμπιεστής: Ημιερμητικού τύπου, μονού ή διπλού στροφείου (SINGLE or TWIN SCREW), του ιδίου οίκου με το υπόλοιπο ψυκτικό συγκρότημα, με κατάλληλο σύστημα κυκλοφορίας του ελαίου λίπανσης με κατάλληλο σύστημα κυκλοφορίας του ελαίου λίπανσης μέσω διαφορικής πίεσης (χωρίς αντλία ελαίου), που περιλαμβάνει και θερμαντήρα. Η κλιμάκωση του φορτίου θα γίνεται μέσω μετατροπέα συχνότητας (inverter) εργοστασιακά εγκατεστημένου, δοκιμασμένου και καλωδιωμένου, που θα καθοδηγεί την εκκίνηση, την αύξηση φορτίου και θα επιτρέπει την βέλτιστη λειτουργία σε μερικό φορτίο από 20% έως 100% του μέγιστου φορτίου. Ο συμπιεστής θα εκκινεί πάντα χωρίς φορτίο. Ο κινητήρας του συμπιεστή θα προστατεύεται από θερμική και ηλεκτρική υπερφόρτωση και θα είναι ψυχόμενος με το ψυκτικό ρευστό της αναρρόφησης, Οι τριβείς (ρουλεμάν) του κινητήρα θα πρέπει να είναι κατάλληλοι ώστε να αντέξουν για όλη την διάρκεια ζωής του ψύκτη. Ο μετατροπέας συχνότητας θα είναι τοποθετημένος σε πίνακα με προστασία IP55, με αυτόνομο σύστημα ψύξης μέσω ανεμιστήρα που θα βρίσκεται εντός του πίνακα. Εναλλακτικά, αν ο inverter είναι ενσωματωμένος στο συμπιεστή, η ψύξη του inverter θα είναι γίνεται μέσω του ψυκτικού ρευστού της μονάδας. | Ναι |  |  |
| - Εξατμιστής: Ο εξατμιστής θα είναι του τύπου «κελύφους και αυλών» (shell & tube), με κέλυφος και καθρέφτες αυλών από χαλυβδοέλασμα, και αυλούς με εσωτερική και εξωτερική αυλάκωση από χαλκοσωλήνες μηχανικά εκτονωμένους στους καθρέφτες. Οι αυλοί θα μπορούν να επιδέχονται καθαρισμό μέσω των αφαιρετών καπακιών του κελύφους. Ο εξατμιστής θα έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με το πρότυπο PED 97/23/CE Pressure Vessel Code και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/68/EU που αφορά την διάθεση εξοπλισμού υπό πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. | Ναι |  |  |
| - Εκτovωτική διάταξη: Ο ψύκτης θα διαθέτει ηλεκτρονική εκτονωτική διάταξη η οποία θα επιτρέπει την επίτευξη χαμηλής πίεσης συμπύκνωσης και βέλτιστη εκμετάλλευση της διαθέσιμης επιφάνειας εναλλαγής θερμότητας του εξατμιστή (έλεγχος υπερθέρμανσης ψυκτικού μέσου). | Ναι |  |  |
| - Συμπυκνωτές: Τοποθετημένους σε διάταξη V για την αθόρυβη διέλευση του αέρα από τον συμπυκνωτή της μονάδας. Τα στοιχεία του αερόψυκτου συμπυκνωτή θα είναι του τύπου Microchannel, εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο για την αποφυγή της γαλβανικής διάβρωσης του στοιχείου. Οι συμπυκνωτές θα συνοδεύονται από επίσημα αποτελέσματα εργοστασιακών δοκιμών του κατασκευαστή. Τα στοιχεία του αερόψυκτου συμπυκνωτή θα πρέπει να μπορούν να καθαρίζονται με νερό υπό πίεση. | Ναι |  |  |
| - Ανεμιστήρες: O συμπυκνωτής θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον 8 ανεμιστήρες. Οι ανεμιστήρες του συμπυκνωτή θα είναι κλάσης F, με ελάχιστο βαθμό προστασίας IP54. Θα είναι για κατακόρυφη ροή αέρα, απ’ ευθείας συνδεδεμένοι στους κινητήρες τους, με κατάλληλου προφίλ πτερύγια, δυναμικά ζυγοσταθμισμένα. Οι κινητήρες των ανεμιστήρων θα είναι τύπου EC, με σφαιρικούς τριβείς (ρουλεμάν) μόνιμης λίπανσης, και εξωτερική προστασία υπερφόρτωσης. Οι ανεμιστήρες θα προστατεύονται με γρίλιες γαλβανισμένου χάλυβα. | Ναι |  |  |
| - Περίβλημα: Οι εκτεθειμένες χαλύβδινες επιφάνειες (σκελετός, λαμαρίνες κλπ.) θα είναι γαλβανισμένες και κατόπιν βαμμένες σε χρώμα RAL. | Ναι |  |  |
| - Ηλεκτρικός Πίvακας : Ο ηλεκτρικός πίνακας του ψύκτη θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα και με βαθμό προστασίας IP54. Ο ηλεκτρικός πίνακας περιλαμβάνει το γενικό διακόπτη, τov επιτηρητή τάσης, τα ρελέ ισχύoς τωv συμπιεστώv και τωv ανεμιστήρων, καθώς επίσης και τo σύστημα ελέγχoυ με μικροεπεξεργαστή, έτσι ώστε vα απαιτείται μόνον η σύνδεση με τo δίκτυo παρoχής ρεύματoς. Ο γενικός διακόπτης θα είναι μηχανικά μανδαλωμένος έτσι ώστε να διακόπτει την ηλεκτρική παροχή πριν ανοίξουν οι πόρτες του πίνακα. | Ναι |  |  |
| - Σύστημα Ελέγχoυ με Μικρoεπεξεργαστή: Τo σύστημα ελέγχoυ εκτελεί κατ’ ελάχιστον τις πιo κάτω λειτoυργίες: - Έλεγχο θερμοκρασίας vερoύ, με δυvατότητα ρύθμισης από τov χρήστη. - Αύξηση - μείωση της ισχύος των συμπιεστών, με αποτέλεσμα την άμεση προσαρμογή του ψύκτη στο φορτίο. - Πρoστασία τoυ εξατμιστή από πάγωμα (freeze-up). - Έλεγχο της λειτoυργίας τωv αvεμιστήρωv και της αvτλίας vερoύ. - Έλεγχο καθυστέρησης εκκίvησης τωv συμπιεστώv. - Αυτόματη εναλλαγή της σειράς εκκίνησης τωv συμπιεστώv για oμoιόμoρφη φόρτιση. - Πρoστασία έvαvτι υψηλής και χαμηλής πίεσης τoυ ψυκτικoύ μέσoυ, χαμηλής ρoής vερoύ (σύvδεση με αvτίστoιχoυς διακόπτες και αισθητήρες), χαμηλής υπερθέρμανσης ψυκτικού μέσου, υψηλής θερμοκρασίας αναρρόφησης και κατάθλιψης συμπιεστή, έλλειψης λαδιού, υψηλής θερμοκρασίας τυλίγματος κινητήρα συμπιεστή και ανεμιστήρων. - Έλεγχο ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας. - Εμφάvιση μηvυμάτωv με πληρoφoρίες λειτoυργίας και διάγvωσης βλαβώv. - Εμφάνιση ιστορικού βλαβών. - Εμφάvιση οπτικού και ηχητικoύ (σύνδεση με σειρήνα) μηvύματoς ειδoπoίησης για το πότε πρέπει vα γίvει η τακτική συvτήρηση. - Δυνατότητα διασύνδεσης με Συστήματα Εvεργειακής Διαχείρισης Κτιρίωv (BMS). Το σύστημα ελέγχου του ψύκτη θα τροφοδοτείται από ένα μετασχηματιστή αυτοματισμού. Το σύστημα ελέγχου του ψύκτη, για λόγους προστασίας, θα προβαίνει σε διακοπή της λειτουργίας του ψύκτη (που επανέρχεται αυτόματα - automatic reset όταν επανέλθουν οι φυσιολογικές συνθήκες), για τις ακόλουθες περιστάσεις: - Στιγμιαία απώλεια ρεύματος - Υπό / υπέρ τάση - Απώλεια ροής νερού του εξατμιστή Θα διαθέτει χειριστήριο με οθόνη αφής, το οποίο θα είναι εργοστασιακά τοποθετημένο στην πόρτα του πίνακα ελέγχου ψύκτη, με οθόνη αφής, κατ’ ελάχιστον 7 ιντσών, ελάχιστης ανάλυσης 800x480 pixels, TFT LCD @ 600 nits brightness,16 bit color graphic display, ανθεκτική στην ηλιακή UV ακτινοβολία, ικανό να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -40°C έως 70°C, προστασίας IP56. Στην οθόνη του χειριστηρίου θα εμφανίζονται: - Συναγερμοί - Αναφορές - Ρυθμίσεις ψύκτη - Ρυθμίσεις χειριστηρίου - Διαγράμματα - Υποστήριξη για άλλες γλώσσες | Ναι |  |  |
| - Σύστημα παραλληλισμού: Το σύστημα παραλληλισμού ψυκτών συμπεριλαμβάνει όλους τους ακόλουθούς αυτοματισμούς και λειτουργίες: - Διαχείριση των δυο αερόψυκτων ψυκτών μέσω ανοικτού πρωτοκόλλου. Ελάχιστος αριθμός ψυκτών : 4 - Διαχείριση των αντλιών πρωτεύοντος κυκλώματος - Διαχείριση των βλαβών του συστήματος και του εξοπλισμού - Χρονοπρογραμματισμός του εξοπλισμού μέσω ημερολογίου - Συλλογή στοιχείων και ανάλυση αυτών - Οπτικές ενδείξεις στοιχείων μέσω γραφικών - Καταγραφή στοιχείων και εξαγωγή αυτών - Χειροκίνητη λειτουργία του ελεγχόμενου εξοπλισμού μέσω γραφικών - Πρόσβαση και γραφική απεικόνιση του συστήματος μέσω οθόνης αφής - Πρόσβαση και γραφική απεικόνιση του συστήματος μέσω εφαρμογής Web - Ασύρματη σύνδεση μέσω Wi-Fi Το σύστημα παραλληλισμού επικοινωνεί με όλες τις συσκευές που διασυνδέει, λειτουργώντας ως κεντρικός συντονιστής της λειτουργίας τους. Δέχεται δεδομένα από τους ελεγκτές των μονάδων και προγραμματίζει, συντονίζει την λειτουργία του εξοπλισμού, παρακολουθεί ασυνήθιστες καταστάσεις και εκπληρώνει τις ανάλογες λειτουργίες. Λειτουργεί αυτόματα, χωρίς επέμβαση ή ανάγκη εντολών από το χρήστη. Θα χρησιμοποιεί εγγενώς ενσωματωμένα ανοιχτά πρωτόκολλα και θα έχει δυνατότητα να επικοινωνεί με BACnet συσκευές. | Ναι |  |  |

Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1.	Υποδομή

| Περιγραφή | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Προφίλ της επιχείρησης | Να υποβληθεί |  |  |
| - Να είναι είτε εργοστάσιο κατασκευής αερόψυκτων ψυκτών στην Ελλάδα, είτε επίσημος αντιπρόσωπος – διανομέας αντίστοιχου οίκου του εξωτερικού | Ναι |  |  |
| - Το εργοστάσιο κατασκευής να φέρει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο (ή νεότερο) | Ναι |  |  |
| - Το εργοστάσιο κατασκευής να φέρει πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο (ή νεότερο) | Ναι |  |  |
| - Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού στην Ελλάδα | Ναι |  |  |

2.	Παράδοση – Εγκατάσταση εξοπλισμού

| Περιγραφή | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα κατά τη φάση της εργοστασιακής κατασκευής του εξοπλισμού να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, ώστε να διαπιστώνει την πρόοδο των εργασιών. | Ναι |  |  |
| 2.2. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη σύνδεσή του με τα υπάρχοντα ηλεκτρικά και υδραυλικά δίκτυα και έχει την ευθύνη να τον παραδώσει σε καλή λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 2.3. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την απεγκατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού (ψύκτες Νο1 & Νο2), την αποσύνδεσή του από τα υπάρχοντα ηλεκτρικά και υδραυλικά δίκτυα και την απομάκρυνσή του από το κτίριο. | Ναι |  |  |
| 2.4. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη έτσι ώστε οι διαστάσεις του προσφερόμενου εξοπλισμού να είναι κατάλληλες ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη θέση (σε αντικατάσταση των ψυκτών Νο1 & Νο2). | Ναι |  |  |

3.	Προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών – παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού

| Περιγραφή | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Η αποξήλωση και απομάκρυνση του υπάρχοντος εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από επτά (7) εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης. | Ναι |  |  |
| 3.2. Ο νέος εξοπλισμός θα προσκομισθεί και θα τοποθετηθεί στους χώρους του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από μια (1) εβδομάδα από την αποξήλωση και απομάκρυνση του υπάρχοντος εξοπλισμού. | Ναι |  |  |
| 3.3. Ο εξοπλισμός θα συνδεθεί στα υδραυλικά και ηλεκτρικά δίκτυα, θα πραγματοποιηθούν δοκιμές και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από μία (1) εβδομάδα από την προσκόμιση και τοποθέτηση του εξοπλισμού στους χώρους του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. | Ναι |  |  |

4.	Εγγύηση καλής λειτουργίας

| Περιγραφή | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, εντός του οποίου ο προμηθευτής (α) θα παρέχει υπηρεσίες τακτικής προληπτικής συντήρησης και (β) θα αποκαθιστά χωρίς χρέωση οποιαδήποτε βλάβη παρουσιάσουν τα μηχανήματα (υλικά και εργασία) | ≥ 2 έτη |  |  |
| - Τυχόν αναλώσιμα που θα απαιτηθούν για την τακτική συντήρηση του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. φίλτρα, ψυκτέλαιο κλπ.), θα βαρύνουν το Ι.ΙΒ.ΕΑ.Α. | Όχι |  |  |
| - Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης | ≤2 εργάσιμες ημέρες |  |  |
| - Χρονικό διάστημα για το οποίο ο κατασκευαστικός οίκος θα διαθέτει επάρκεια ανταλλακτικών | ≥ 10 έτη |  |  |