## Φύλλο Συμμόρφωσης

ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Α. Γενικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ο εξοπλισμός να συνοδεύεται από το CE mark, EU Ecodesign Regulations REGULATION (EU) N. 2016/2281 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ISO 9001, ISO 14001, και να τηρεί πλήρως τους Διεθνείς Κανόνες Ασφαλείας. | Ναι |  |  |
| 2. | Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα είδη είναι καινούρια και αμεταχείριστα. | Ναι |  |  |

| Β. Φύλλο Συμμόρφωσης Εξοπλισμού (ισχύει ανά ψύκτη) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Απαίτηση-τεχνική προδιαγραφή | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| 1. | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔOΣΗ: 620 kW (+ 20 kW) ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ NET EER > 3 | Ναι |  |  |
| 2. | ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ : R134a Μέγιστες διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 5,80 x 2,30 x 2,60 m | Ναι |  |  |
| 3. | Συνθήκες λειτουργίας: Θερμoκρασία περιβάλλovτoς : 35 ºC Θερμoκρασία εισόδoυ vερoύ : 12 ºC Θερμoκρασία εξόδoυ vερoύ : 7 ºC Στάθμη θορύβου : Έως 57 dB (A) στα 10 m | Ναι |  |  |
| 4. | Γενικά: Θα φέρει 2 συμπιεστές και 2 αvεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα, έvα αvά συμπιεστή. Η ομαλή εκκίνηση των συμπιεστών επιτυγχάνεται μέσω της διάταξης inverter. Κάθε μονάδα διαθέτει δύο κυκλώματα ψυκτικού μέσου, με έναν περιστροφικό κοχλιοφόρο συμπιεστή (Screw) ανά κύκλωμα. Κάθε κύκλωμα ψυκτικού περιλαμβάνει βαλβίδα αποκοπής κατάθλιψης, ηλεκτροκίνητη βαλβίδα αναρρόφησης συμπιεστή, βαλβίδα απομόνωσης γραμμής υγρού, φίλτρο με αφαιρούμενη γόμωση, αναμονή πλήρωσης, ασφαλιστικές βαλβίδες στην πλευρά υψηλής και χαμηλής πίεσης και μια ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα. | Ναι |  |  |
| 5. | Συμπιεστές: Ημιερμητικού τύπου, διπλού στροφείου (TWIN SCREW), του ιδίου οίκου με το υπόλοιπο ψυκτικό συγκρότημα, με κατάλληλο σύστημα κυκλοφορίας του ελαίου λίπανσης με κατάλληλο σύστημα κυκλοφορίας του ελαίου λίπανσης μέσω διαφορικής πίεσης (χωρίς αντλία ελαίου), που περιλαμβάνει και θερμαντήρα. Τα βασικά στοιχεία του συστήματος περιλαμβάνουν διαχωριστή λαδιού, φίλτρο λαδιού με ικανότητα συγκράτησης σωματιδίων τουλάχιστον 5μm. Θα υπάρχει και θερμαντήρας λαδιού για την αποφυγή εκκίνησης με χαμηλή θερμοκρασία λαδιού. Η κλιμάκωση του φορτίου θα γίνεται μέσω μετατροπέα συχνότητας (inverter) εργοστασιακά εγκατεστημένου και καλωδιωμένου, που θα καθοδηγεί την εκκίνηση, την αύξηση φορτίου και θα επιτρέπει την βέλτιστη λειτουργία σε μερικό φορτίο από 20% έως 100% του μέγιστου φορτίου. Ο κινητήρας του συμπιεστή θα προστατεύεται από θερμική και ηλεκτρική υπερφόρτωση και θα είναι ψυχόμενος με το ψυκτικό ρευστό της αναρρόφησης, Οι τριβείς (ρουλεμάν) του κινητήρα θα πρέπει να είναι κατάλληλοι ώστε να αντέξουν για όλη την διάρκεια ζωής του ψύκτη. Ο μετατροπέας συχνότητας θα είναι τοποθετημένος σε πίνακα με προστασία IP55, με αυτόνομο σύστημα ψύξης μέσω ανεμιστήρα που θα βρίσκεται εντός του πίνακα. Εναλλακτικά, αν ο inverter είναι ενσωματωμένος στο συμπιεστή, η ψύξη του inverter θα είναι γίνεται μέσω του ψυκτικού ρευστού της μονάδας | Ναι |  |  |
| 6. | Εξατμιστής: Ο εξατμιστής θα είναι του τύπου «κελύφους και αυλών» (shell & tube), με κέλυφος και καθρέφτες αυλών από χαλυβδοέλασμα, και αυλούς με εσωτερική και εξωτερική αυλάκωση από χαλκοσωλήνες μηχανικά εκτονωμένους στους καθρέφτες. Οι αυλοί θα μπορούν να επιδέχονται καθαρισμό μέσω των αφαιρετών καπακιών του κελύφους. Ο εξατμιστής θα έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με το πρότυπο PED 97/23/CE Pressure Vessel Code για πίεση λειτουργίας από την πλευρά του ψυκτικού μέσου 14 bar (200 psig). Ο εξατμιστής έχει σχεδιαστεί για πίεση λειτουργίας από την πλευρά του νερού 10,5 bar (150 psig). Οι τυπικές συνδέσεις νερού είναι αυλακωτές για συνδέσμους σωλήνων τύπου Victaulic. Ο εναλλάκτης κατασκευάζεται σε διαμορφώσεις 2 περασμάτων και περιλαμβάνουν εξαερισμό, αποστράγγιση και εξαρτήματα για αισθητήρες ελέγχου θερμοκρασίας. Ο εξατμιστής είναι μονωμένος με Armaflex II ή ισοδύναμο πάχους 19 mm (3/4 inches) και συντελεστή K 0,26 W/m²°K. Θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/68/EU που αφορά την διάθεση εξοπλισμού υπό πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. | Ναι |  |  |
| 7. | Εκτovωτική διάταξη: Ο ψύκτης θα διαθέτει ηλεκτρονική εκτονωτική διάταξη η οποία θα επιτρέπει την επίτευξη χαμηλής πίεσης συμπύκνωσης και βέλτιστη εκμετάλλευση της διαθέσιμης επιφάνειας εναλλαγής θερμότητας του εξατμιστή (έλεγχος υπερθέρμανσης ψυκτικού μέσου). | Ναι |  |  |
| 8. | Συμπυκvωτές: Τοποθετημένοι σε διάταξη V για την αθόρυβη διέλευση του αέρα από τον συμπυκνωτή της μονάδας. Τα στοιχεία του αερόψυκτου συμπυκνωτή θα είναι του τύπου Microchannel, εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο για την αποφυγή της γαλβανικής διάβρωσης του στοιχείου. Οι συμπυκνωτές θα συνοδεύονται από επίσημα αποτελέσματα εργοστασιακών δοκιμών του κατασκευαστή. Τα στοιχεία του αερόψυκτου συμπυκνωτή θα πρέπει να μπορούν να καθαρίζονται με νερό υπό πίεση. Η αντοχή των στοιχείων : • σε τεστ αλατονέφωσης θα έχει πιστοποιηθεί σε δοκιμασίες σύμφωνες με τα πρότυπα ISO 9227-AASS (Acid Acetic Salt Spray) ή ASTM G85-02 A2 για τουλάχιστον 700 ώρες. • σε τεστ κόπωσης λόγω πιεσης/θερμοκρασίας θα έχει πιστοποιηθεί σε δοκιμασίες σύμφωνες με το πρότυπο EN 15834§7.8 : 800 cycles, -20°C – 140°C, 0 – 45bars • σε τεστ κόπωσης λόγω πιεσης θα έχει πιστοποιηθεί σε δοκιμασίες σύμφωνες με το πρότυπο UL1995 clause 62 : 250 000 cycles, 0 – 45bars • σε τεστ κραδασμών ισοδύναμο με μεταφορά με φορτηγό σε απόσταση 7000 km θα έχει πιστοποιηθεί σε δοκιμασίες σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D4169 Truck II Level Τα στοιχεία του αερόψυκτου συμπυκνωτή θα πρέπει να μπορούν να καθαρίζονται με νερό υπό πίεση. Κάθε στοιχείο θα συμπεριλαμβάνει ένα κύκλωμα υπόψυξης του ψυκτικού ρευστού. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα πρέπει να είναι 25 bars. Τα στοιχεία θα πρέπει να έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί εργοστασιακά στα 45 bars για διαρροές. | Ναι |  |  |
| 9. | Avεμιστήρες: Θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον 10 ανεμιστήρες συνολικά. Θα είναι κλάσης F, με ελάχιστο βαθμό προστασίας IP54. Θα είναι για κατακόρυφη ροή αέρα, απ’ ευθείας συνδεδεμένοι στους κινητήρες τους, με κατάλληλου προφίλ πτερύγια, δυναμικά ζυγοσταθμισμένα. Οι κινητήρες των ανεμιστήρων θα είναι τύπου EC με inverter, με σφαιρικούς τριβείς (ρουλεμάν) μόνιμης λίπανσης, και εξωτερική προστασία υπερφόρτωσης. Οι ανεμιστήρες του συμπυκνωτή θα είναι κατηγορίας F και με προστασία IP55. Οι ανεμιστήρες EC σε συνδυασμό με την κατάλληλη λογική ελέγχου θα επιτρέπουν την εκκίνηση και λειτουργία με θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως -10 οC. Οι ανεμιστήρες θα προστατεύονται με γρίλιες γαλβανισμένου χάλυβα. | Ναι |  |  |
| 10. | Περίβλημα: Οι εκτεθειμένες χαλύβδινες επιφάνειες (σκελετός, λαμαρίνες κλπ.) θα είναι γαλβανισμένες και κατόπιν βαμμένες σε χρώμα RAL. | Ναι |  |  |
| 11. | Ηλεκτρικός Πίvακας: Ο ηλεκτρικός πίνακας του ψύκτη θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα και με βαθμό προστασίας IP54. Θα περιλαμβάνει το γενικό διακόπτη, τov επιτηρητή τάσης, τα ρελέ ισχύoς τωv συμπιεστώv και τωv ανεμιστήρων, καθώς επίσης και τo σύστημα ελέγχoυ με μικροεπεξεργαστή, έτσι ώστε vα απαιτείται μόνον η σύνδεση με τo δίκτυo παρoχής ρεύματoς. Ο γενικός διακόπτης θα είναι μηχανικά μανδαλωμένος έτσι ώστε να διακόπτει την ηλεκτρική παροχή πριν ανοίξουν οι πόρτες του πίνακα. | Ναι |  |  |
| 12. | Σύστημα Ελέγχoυ με Μικρoεπεξεργαστή : Τo σύστημα ελέγχoυ εκτελεί κατ’ ελάχιστον τις πιο κάτω λειτoυργίες: - Έλεγχο θερμοκρασίας vερoύ, με δυvατότητα ρύθμισης από τov χρήστη. - Αύξηση - μείωση της ισχύος των συμπιεστών, με αποτέλεσμα την άμεση προσαρμογή του ψύκτη στο φορτίο. - Πρoστασία τoυ εξατμιστή από πάγωμα (freeze-up). - Έλεγχο της λειτoυργίας τωv αvεμιστήρωv και της αvτλίας vερoύ. - Έλεγχο καθυστέρησης εκκίvησης τωv συμπιεστώv. - Αυτόματη εναλλαγή της σειράς εκκίνησης τωv συμπιεστώv για oμoιόμoρφη φόρτιση. - Πρoστασία έvαvτι υψηλής και χαμηλής πίεσης τoυ ψυκτικoύ μέσoυ, χαμηλής ρoής vερoύ (σύvδεση με αvτίστoιχoυς διακόπτες και αισθητήρες), χαμηλής υπερθέρμανσης ψυκτικού μέσου, υψηλής θερμοκρασίας αναρρόφησης και κατάθλιψης συμπιεστή, έλλειψης λαδιού, υψηλής θερμοκρασίας τυλίγματος κινητήρα συμπιεστή και ανεμιστήρων. - Έλεγχο ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας. - Εμφάvιση μηvυμάτωv με πληρoφoρίες λειτoυργίας και διάγvωσης βλαβώv. - Εμφάνιση ιστορικού βλαβών. - Εμφάvιση οπτικού και ηχητικoύ (σύνδεση με σειρήνα) μηvύματoς ειδoπoίησης για το πότε πρέπει vα γίvει η τακτική συvτήρηση. - Δυνατότητα διασύνδεσης με Συστήματα Εvεργειακής Διαχείρισης Κτιρίωv (BMS). Το σύστημα ελέγχου του ψύκτη θα τροφοδοτείται από ένα μετασχηματιστή αυτοματισμού. Το σύστημα ελέγχου του ψύκτη, για λόγους προστασίας, θα προβαίνει σε διακοπή της λειτουργίας του ψύκτη (που επανέρχεται αυτόματα - Automatic Reset όταν επανέλθουν οι φυσιολογικές συνθήκες), για τις ακόλουθες περιστάσεις: - Στιγμιαία απώλεια ρεύματος - Υπό / υπέρ τάση - Απώλεια ροής νερού του εξατμιστή Θα διαθέτει χειριστήριο με οθόνη αφής, το οποίο θα είναι εργοστασιακά τοποθετημένο στην πόρτα του πίνακα ελέγχου ψύκτη, με οθόνη αφής, κατ’ ελάχιστον 7 ιντσών, ελάχιστης ανάλυσης 800x480 pixels, TFT LCD @ 600 nits brightness,16 bit color graphic display, ανθεκτική στην ηλιακή UV ακτινοβολία, ικανό να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -40°C έως 70°C, προστασίας IP56. Στην οθόνη του χειριστηρίου θα εμφανίζονται: - Συναγερμοί - Αναφορές - Ρυθμίσεις ψύκτη - Ρυθμίσεις χειριστηρίου - Διαγράμματα - Υποστήριξη για άλλες γλώσσες | Ναι |  |  |
| 13. | Σύστημα παραλληλισμού: - Το σύστημα παραλληλισμού ψυκτών συμπεριλαμβάνει όλους τους ακόλουθούς αυτοματισμούς και λειτουργίες: - Διαχείριση των αερόψυκτων ψυκτών μέσω ανοικτού πρωτοκόλλου. Ελάχιστος αριθμός ψυκτών : 4 - Διαχείριση των αντλιών πρωτεύοντος κυκλώματος - Διαχείριση των βλαβών του συστήματος και του εξοπλισμού - Χρονοπρογραμματισμός του εξοπλισμού μέσω ημερολογίου - Συλλογή στοιχείων και ανάλυση αυτών - Οπτικές ενδείξεις στοιχείων μέσω γραφικών - Καταγραφή στοιχείων και εξαγωγή αυτών - Χειροκίνητη λειτουργία του ελεγχόμενου εξοπλισμού μέσω γραφικών - Πρόσβαση και γραφική απεικόνιση του συστήματος μέσω οθόνης αφής - Παρακολούθηση των θερμοκρασιών στους κεντρικούς συλλέκτες προσαγωγής / επιστροφής ψυχρού νερού, που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του συστήματος. - Διαδικασία ελέγχου πρόσθεσης και αφαίρεσης ψυκτικών μονάδων βάση το ενεργειακό κέρδος. | Ναι |  |  |

Γ. Παράδοση – Εγκατάσταση Εξοπλισμού

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη παράδοση του εξοπλισμού, επί τόπου στις εγκαταστάσεις του ΙΙΒΕΑΑ. | Ναι |  |  |
| 2. | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού (start-up). | Ναι |  |  |

Δ. Εγγυήσεις

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας (σε έτη), διάστημα εντός του οποίου θα αποκαθιστά χωρίς χρέωση οποιαδήποτε βλάβη παρουσιάσουν τα μηχανήματα, ενώ θα φροντίζει για την έγκαιρη προληπτική συντήρησή τους. Τυχόν αναλώσιμα που θα απαιτηθούν για την τακτική συντήρηση του μηχανήματος κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ετών (π.χ. φίλτρα, ψυκτέλαιο κλπ.), θα βαρύνουν το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. | ≥2 |  |  |
| 2. | Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο προσωπικό του προμηθευτή και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών και άλλων προβλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | Ναι |  |  |
| 3. | Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση προβλήματος (σε εργάσιμες ημέρες) | < 2 |  |  |

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς είναι …….

ΑΘΗΝΑ,          202

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)